HB系列单进单出（0.4-2KVA）后备式UPS产品介绍

产品技术特点：

- 简洁、紧凑、大方的机器外观；

- 超宽市电输入范围；

- 卓越的微处理器，确保可靠运行；

- 自动调节市电升压、降压、稳定电压输出（仅限于600VA-2KVA）；

- 市电复电后自动启动；

- 输出模拟正弦波；

- 关机充电功能；

- 触摸式LCD屏幕（选配）；

产品技术参数：

| 产品型号 |  | HB500A | HB500 AW1000L | HB1000A | HB1000 |  | HB1500 | HB2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | 400VA/240W | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1000VA/600W |  | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 |  | 220/230/240VAC |  |  |  |  |  |  |
| 电压范围 |  | 180~270VAC | 140~290VAC | 162~268VAC | 140~300VAC |  | 162~268VAC | 162~268VAC |
| 频率 |  | 60/50Hz（自动侦测） |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电压 |  | 110/120VAC或220/230/240VAC |  |  |  |  |  |  |
| 稳压精度 （电池模式） |  | ±10% |  |  |  |  |  |  |
| 频率范围 （电池模式） |  | 50Hz或60Hz±1Hz |  |  |  |  |  |  |
| 转换时间 |  | 一般4~8ms |  |  |  |  |  |  |
| 波形（电池） |  | 模拟正弦波 |  |  |  |  |  |  |
| 电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池型号 |  | 12V4Ahx1 | 12V7Ahx1 | 12V4Ahx2 | 12V7Ahx2 |  | 12V9Ahx2 | 12V9Ahx2 |
| 充电时间 |  | 4小时充至90% |  |  | 4~6小时充至90% |  |  |  |
| 保护功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面保护 |  | 过载，深度放电及过充保护 |  |  |  |  |  |  |
| 指示灯说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD显示 |  | 负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，故障指示 |  |  |  |  |  |  |
| LED 指示 | 市电模式 | 绿灯亮 |  |  |  | 绿灯亮 |  |  |
|  | 电池模式 | 绿灯闪 |  |  |  | 黄灯闪 |  |  |
|  | 故障 | 无 |  |  |  | 红灯亮 |  |  |
| 警告声音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池模式 |  | 每10秒响一声 |  |  |  |  |  |  |
| 电池电量低 |  | 每1秒响一声 |  |  |  |  |  |  |
| 过载 |  | 每0.5秒响一声 |  |  |  |  |  |  |
| 故障 |  | 连续鸣响 |  |  |  |  |  |  |
| 物理性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED 机种 | 尺寸：深*宽*高（MM） | 255*86*140 | 306*86*140 | 345*123*189 |  |  | 320*130*182 |  |
|  | 净重（KG） | 4.0 | 4.7 | 7.9 | 8.7 |  | 10.8 | 11 |
| LCD 机种 | 尺寸：深*宽*高（MM） | 255*86*140 | 306*86*140 | 345*123*189 |  |  | 320*130*182 |  |
|  | 净重（KG） | 4.0 | 4.7 | 7.9 | 8.7 |  | 10.8 | 11 |
| 使用环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温湿度 |  | 0~90%湿度且0~40℃温度 |  |  |  |  |  |  |
| 噪音 |  | 小于40dB |  |  |  |  |  |  |