MX系列三进三出（60-300KVA）模块化UPS产品介绍

产品技术特点：

1、模块化设计，方便扩容。

2、高功率因数，60-200KVA（20KVA模块）主机输出功率因数0.9；180-300KVA（30KVA模块）主机输出功率因数1。

3、N+1或N+R并联冗余应用设计，增加系统灵活性、稳定性和安全性。

4、全模块热插拔、“黑匣子”记录提示、系统自老化等功能易于更新维护，可降低售后维修费。

5、智能化电池管理，可以提供功率容量20%的充电能力。

6、友好的人机界面，信息量丰富。 60-200KVA（20KVA模块）主机配置5.7英寸LCD触摸显示屏，180-300KVA（30KVA模块）主机配置10.4英寸彩色LCD触摸显示屏。

7、智能轮换休眠保证UPS高效运行，真正实现绿色节能。

20kVA功率模块                                30kVA功率模块

产品技术参数表(1)：

| 规格型号 |  | MX3360/20 | MX33120/20 | MX33200/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统容量 |  | 60kVA | 120kVA | 200kVA |
| 主路输入 | 输入配线 | 3相+N线+PE |  |  |
|  | 输入电压 | 380/400/415VAC（线电压） |  |  |
|  | 输入频率 | 50/60Hz |  |  |
|  | 功率因数 | >0.99 |  |  |
|  | 电流畸变率 | THDi<3%（100%线性负载） |  |  |
|  | 电压范围 | 304～478VAC（线电压）满载 304V～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 |  |  |
|  | 频率范围 | 40-70Hz |  |  |
| 电池 | 电池电压 | ±240VDC（32-44节可设置） |  |  |
|  | 充电功率 | 20%*有功功率 |  |  |
|  | 充电电压精度 | ±1% |  |  |
| 旁路 | 旁路电压 | 380/400/415VAC（线电压） |  |  |
|  | 电压范围 | -20%～+15% |  |  |
|  | 旁路频率范围 | 50/60Hz（额定功率）±1Hz，±3Hz，±5Hz |  |  |
| 输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC（线电压） |  |  |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |  |  |
|  | 输出功率因数 | 0.9 |  |  |
|  | 电压精度 | ±1.0% |  |  |
|  | 输出动态响应 | <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) |  |  |
|  | 动态恢复时间 | < 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载) |  |  |
|  | 输出总谐波失真（THDu） | <1%（线性负载）,<5.5% （非线性负载） |  |  |
|  | 逆变器过载 | 110%,1小时后转旁路；125%,10分钟后转旁路；150%,1分钟后转旁路；>150%,200ms后转旁路 |  |  |
|  | 频率精度 | 0.1% |  |  |
|  | 跟踪范围 | 可设置，±0.5Hz-±5Hz，默认±3Hz |  |  |
|  | 跟踪速率 | 可设置，0.5Hz/S-3Hz/S，默认0.5Hz/S |  |  |
|  | 峰值比 | 3:1 |  |  |
|  | 三相相位精度 | 120°±0.5° |  |  |
| 系统 | 系统效率 | 正常模式≥95%，经济模式≥99% |  |  |
|  | 电池模式效率 | ≥95% |  |  |
|  | 显示 | LCD+LED,触摸屏+面板 |  |  |
|  | 语言 | 支持多种语言，支持简体中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文、法文、韩文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文 |  |  |
|  | 防护等级 | IP20 |  |  |
|  | 通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |  |  |
|  | 运行温度 | 0-40℃ |  |  |
|  | 存储温度 | -25℃～70℃ |  |  |
|  | 相对湿度 | 0-95%(无凝露) |  |  |
|  | 噪音(dB) | <66dB |  |  |
|  | 选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件 |  |  |
|  | 机柜类型 | 3模块机柜 | 6模块机柜 | 10模块机柜 |
| 尺寸(W*D*H)mm | 主机 | 600*900*1100 | 600*900*1600 | 600*900*2000 |
|  | 模块 | 440*590*134mm (3U) |  |  |
| 重量（kg） | 主机（含模块） | 171 | 277 | 399 |
|  | 模块 | MX-20（22） |  |  |

产品技术参数表（2）

| 规格型号 |  | MX33180/30X | MX33300/30X | RM600/30X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统容量 |  | 180kVA | 300kVA | 600kVA |
| 主路 输入 | 额定输入电压 | 380/400/415VAC (线电压) |  |  |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |  |  |
|  | 输入电压范围 | 304～478VAC(线电压)满载；304～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 |  |  |
|  | 输入频率范围 | 40～70Hz |  |  |
|  | 输入功率因数 | >0.99 |  |  |
|  | 电流畸变率 | THDi <3% （100%线性负载） |  |  |
| 电池 | 电池额定电压 | ±240VDC（32-44节可设置） |  |  |
|  | 充电电压精度 | ±1% |  |  |
|  | 充电功率 | 20%*有功功率 |  |  |
| 旁路 | 旁路额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) |  |  |
|  | 旁路额定频率 | 50/60Hz |  |  |
|  | 旁路电压范围 | 可设置, 默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |  |  |
|  | 旁路频率范围 | 可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz |  |  |
| 输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC (线电压) |  |  |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |  |  |
|  | 输出功率因数 | 1 1 |  |  |
|  | 电压精度 | ±1.0% |  |  |
|  | 输出动态响应 | <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) |  |  |
|  | 动态恢复时间 | < 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载) |  |  |
|  | 输出总谐波失真（THDu） | <1%（线性负载）,<5% （非线性负载） |  |  |
|  | 逆变器过载 | <110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms |  |  |
|  | 频率精度 | 0.1% |  |  |
|  | 跟踪范围 | 可设置, ±0.5Hz ～ ±5Hz, 默认 ±3Hz |  |  |
|  | 跟踪速率 | 可设置, 0.5Hz/S ～ 3Hz/S, 默认 0.5Hz/S |  |  |
|  | 峰值比 | 3:1 |  |  |
|  | 三相相位精度 | 120°±0.5° |  |  |
| 系统 | 主路模式 | ≥95% |  |  |
|  | 电池模式 | ≥95% |  |  |
|  | 显示 | LED + LCD + 彩色触摸屏10.4英寸 |  |  |
|  | 语言 | 支持多种语言，支持简体中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文、法文、韩文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文 |  |  |
|  | 通信接口 | 标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点 |  |  |
|  | 防护等级 | IP20/IP21 |  |  |
|  | 工作温度 | 0 ～ 40 ℃ |  |  |
|  | 存储温度 | -40℃～70℃ |  |  |
|  | 相对湿度 | 0～95% 无凝露 |  |  |
|  | 噪声 (1米) | 65dB @ 100% 负载, 62dB @ 45% 负载 |  |  |
|  | 海拔高度 | <1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1% |  |  |
|  | 选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件 |  |  |
| 尺寸(W*D*H)mm | 主机 | 600*1100*1600 | 600*1100*2000 | 2000*1050*2000 |
|  | 模块 | 460*790*134mm (3U) |  |  |
| 重量(kg) （含模块） | 主机(含模块) | 6模块机柜 | 10模块机柜 | 20模块机柜 |
|  |  | 382 | 582 | 1340 |
|  | 模块 | MX-30（34） |  |  |