MX系列三进三出（80-500KVA）模块化UPS产品介绍

产品技术特点：

- 智能化系统自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间。

- 友好的人机界面，配置大屏幕液晶触摸屏与控制面板，信息量丰富。40-200kVA主机配置7英寸LCD彩色触摸屏; 240-500kVA主机配置10.4英寸LCD彩色触摸屏。

- 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。

- 智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。

- 数字化环流控制技术，并机可靠性极高。

- 面板配置EPO紧急关机按键。

- 所有电路板均采用三防工艺。

- 三进三出纯在线双变换式产品，提供理想的供电质量与负载保护。

- 输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%，高效节能。

- 采用DSP全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。

- 具备智能休眠模式，可设置的轮休时间来进行休眠轮换，实现绿色节能。

- 采用智能化‘三阶段’式电池充放电管理系统。

- 模块化设计，功率模块支持热插拔，便于现场维护。

产品技术参数表：

| 规格型号 |  | MX3380/40X | MX33100/50X | MX33160/40X |  | MX33200/50X | MX33240/40X | MX33300/50X |  | MX33400/50X | MX33500/50X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品容量 |  | 80kVA | 100kVA | 160kVA |  | 200kVA | 240kVA | 300kVA |  | 400kVA | 500kVA |
| 主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入电压 | 380/400/415VAC (线电压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率因数 | >0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流畸变率 | THDi<3%（100%线性负载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压范围 | 304～478VAC(线电压)满载；304～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率范围 | 40～70Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池 | 电池电压 | ±240VDC（32-44节可设置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电功率 | 20%*有功功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电电压精度 | ±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁路 | 额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压范围 | 可设置, 默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率范围 | 可设置，±1Hz，±3Hz，±5Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC (线电压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出功率因数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压精度 | ±1.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出动态响应 | <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动态恢复时间 | < 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出总谐波失真（THDu） | <1%（线性负载）,<5% （非线性负载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆变器过载 | 110%,1小时后转旁路；125%,10分钟后转旁路；150%,1分钟后转旁路；>150%,200ms后转旁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率精度 | 0.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪范围 | 可设置，±0.5Hz-±5Hz，默认±3Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪速率 | 可设置，0.5Hz/S-3Hz/S，默认0.5Hz/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 峰值比 | 3:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相相位精度 | 120°±0.5° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统 | 主路模式 | ≥96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池模式 | ≥96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示 | LCD + LED + 彩色触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 语言 | 支持多种语言，支持简体中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文、法文、韩文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文、塞尔维亚文、波兰文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMS | IEC62040-2；IEC61000-4-2(ESD)；IEC61000-4-3(RS)；IEC61000-4-4 (EFT)；IEC61000-4-5 (Surge) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护等级 | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪音(1米) | 72dB @ 100% 负载, 69dB @ 45% 负载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作温度 | 0-40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对湿度 | 0-95%(无凝露) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海拔高度 | <1000m，1000～2000米之间，每升高100米，功率降额1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选件 | SNMP卡、AS400卡、并机组件、防雷组件、防尘网,LBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸(W*D*H)mm |  | 600*980*1150 |  |  | 650*960*1600 |  | 650*1095*2000 |  | 1050*1100*2000 |  | 1300*1114*2000 |
|  |  | 510*700*178mm (4U) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量(kg)（含模块） |  | 2模块机柜 |  |  | 4模块机柜 |  | 6模块机柜 |  | 8模块机柜 |  | 10模块机柜 |
|  |  | 210 |  |  | 350 |  | 490 |  | 700 |  | 900 |
|  |  | MX-40（44）、MX-50（45） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |