CBS系列风冷房间级小型精密空调（6KW-20KW）产品介绍

CBS系列风冷房间级小型精密空调是专为中小型数据机房环境设计，提供稳定可靠的精密环境。产品具有大风量，小焓差，高显热比，高能效比，高可靠性的特点，可为中小型数据中心提供全年24小时不间断运行保障。CBS系列制冷量覆盖6~20kW，满足不同的环境温湿度控制需求。应用范围：数据机房、中小型数据中心、变电所、变电站、存储室、检测室、5G通讯基站、温湿度精度控制要求较高的设备间等。

产品技术特点：

高效节能

大风量、小焓差及高显热比设计契合机房环境需求，为机房提供稳定的温湿度环境。

高能效压缩机及EC风机，匹配电子膨胀阀精确节流设计实现能效最大化。

室外风机采用无级调速控制，匹配系统冷凝压力运行，降低整机能耗。

控制系统具备群控功能，多台设备集中控制，实现机房制冷设备整体节能。

标准采用R410a制冷剂，环保高效。

稳定可靠

采用知名品牌器件，器件及系统设计稳定可靠。

完善的告警保护功能系统，实现电源保护，漏水保护，温湿度超限，系统器件保护等多级告警保护。

超宽电压输入稳定运行，具备相序检测等电源保护功能。

智能来电自启功能。

智能控制

彩色触摸显示屏，实时显示系统功能状态以及部件运行情况。

控制系统具备多级密码保护，智能判定区分不同程度告警信息。

具备轮值、备份等群控功能，实现主机与备机在设定时间自动切换运行。

采用标准RS485监控接口，可免费提供标准ModBUS协议。

可实现远程设置、监控机组运行状态及告警信息。

灵活多样

标配螺纹快速接头，现场快速安装无需焊接。

根据现场情况匹配最佳的送风方式。

根据环境需要选择辅热或加湿功能。

产品技术参数：

| 室内机 | 室内机型号 | CBS006 |  |  | CBS008 |  |  | CBS013 |  |  | CBS017 |  |  | CBS020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温恒湿 |
|  | 送风方式 | F |  |  | F |  |  | F/D |  |  | F/D |  |  | F/D |  |  |
|  | 电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz |  |  | 380Vac/3Ph/50Hz |  |  | 380Vac/3Ph/50Hz |  |  | 380Vac/3Ph/50Hz |  |  | 380Vac/3Ph/50Hz |  |  |
|  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制冷量kw | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
|  | 显冷量kW | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
|  | 压缩机参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制冷剂形式 | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玉缩机数量 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 送风机参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机类型 | 直流EC离心风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机数量 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 风量m³/h | 1900 |  |  | 2400 |  |  | 3800 |  |  | 5300 |  |  | 5700 |  |  |
|  | 机外余压Pa | 标准余压为20Pa,0-400Pa可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电加热参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电加热类型 | PTC电加热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电加热量kW |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 电加热级数 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 电极加湿参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加湿类型 | 电极式加湿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加湿量kg/h |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  | 节流类型 | 电子膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气过滤网 | G4板式过滤网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内机噪音dBA | 65 |  |  | 65 |  |  | 66 |  |  | 67 |  |  | 68 |  |  |
|  | 机组连接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加湿器进水管in | G1/2 |  |  | G1/2 |  |  | G1/2 |  |  | G1/2 |  |  | G1/2 |  |  |
|  | 冷凝水排水管φmm | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |
|  | 制冷剂气管φmm | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 15.88 |  |  | 15.88 |  |  | 19.05 |  |  |
|  | 制冷剂液管φmm | 9.52 |  |  | 9.52 |  |  | 9.52 |  |  | 9.52 |  |  | 12.7 |  |  |
|  | 电气参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大运行电流A | 12.5 | 30.5 | 41 | 11 | 16 | 20 | 13.6 | 18.6 | 22.6 | 19 | 25 | 29.5 | 21 | 28.5 | 32.5 |
|  | 外形尺寸: 宽×深×高mm | 600×510×1900 |  |  | 600×580×1900 |  |  | 600×580×1900 |  |  | 750×660×1900 |  |  | 750×660×1900 |  |  |
|  | 重量kg | 110 |  |  | 116 |  |  | 135 |  |  | 162 |  |  | 166 |  |  |
|  | 型号CY | 81 |  |  | 121 |  |  | 191 |  |  | 241 |  |  | 291 |  |  |
|  | 匹配数量 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 室外机 | 室外机型号 | CY81 |  |  | CY121 |  |  | CY191 |  |  | CY241 |  |  | CY291 |  |  |
|  | 电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装方式 | 立式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 卧式 |  |  |  |  |  |
|  | 冷凝风机性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型 | 单相异步电机+轴流风叶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单相轴流风机 |  |  |  |  |  |
|  | 风机数量 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 风量m²/h | 3000 |  |  | 4000 |  |  | 7000 |  |  | 8500 |  |  | 9000 |  |  |
|  | 输入功率kW | 0.16 |  |  | 0.17 |  |  | 0.38 |  |  | 0.6 |  |  | 0.61 |  |  |
|  | 输入电流A | 0.62 |  |  | 0.65 |  |  | 1.7 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  |
|  | 调速方式 | 无极调速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机组噪音dBA | 53 |  |  | 55 |  |  | 58 |  |  | 65 |  |  | 68 |  |  |
|  | 外形尺寸: 宽×深×高mm | 835×310×710 |  |  | 880×360×800 |  |  | 930×390×1270 |  |  | 974×580×1040 |  |  | 1076×580×1240 |  |  |
|  | 重量kg | 45 |  |  | 48 |  |  | 65 |  |  | 59 |  |  | 68 |  |  |